Документ №31

Hardware-Software Complex

Аппаратно-программный комплекс платформы АПК + промышленное производство

Статус: Architecture / Hardware / Edge / Deployment Specification

Версия: 1.0

Архитектурный профиль: mobile-first / offline-first / local-first / API-first / LOCAL_PRIMARY

Связанные документы: №20 NFR, №22 Deployment, №24 GIS, №25 IoT Contract, №26 MES-lite, №28 Development Rules, №30 AI Architecture

Ключевой принцип: hardware не является prerequisite для работы платформы. Аппаратный слой постепенно повышает автоматизацию и качество evidence, но не меняет доменную модель и не получает право напрямую изменять бизнес-факты.

Existing Equipment
  -> external signals / PLC read-only / sensors
  -> RetrofitNode / Industrial Gateway
  -> Local Server
  -> IoT Evidence Layer
  -> Domain Commands
  -> Business Facts

# 1. Назначение и область действия

Документ определяет аппаратно-программный контур, необходимый для безопасного и масштабируемого подключения существующей техники, производственных линий, весовых, складского и энергетического оборудования к Local Server платформы. Он не задаёт конкретного единственного производителя оборудования: требования сформулированы как интерфейсные, эксплуатационные и security-контракты.

Local Server и локальная сеть предприятия.

RetrofitNode / Industrial Gateway / protocol adapters.

Подключение RS485, Modbus RTU/TCP, OPC UA, Ethernet, дискретных, импульсных и аналоговых сигналов.

Внешние датчики для старого оборудования без вмешательства в PLC.

Полевые устройства, LoRaWAN и store-and-forward.

Питание, корпуса, монтаж, диагностика, secure provisioning, OTA/rollback, сервис и жизненный цикл.

Hardware acceptance, burn-in, pre-compliance и эксплуатационные испытания.

## 1.1 Вне области V1

Замена safety PLC, E-stop, аппаратных interlock и сертифицированных контуров безопасности.

Автоматическая выдача управляющих команд в PLC/приводы по умолчанию.

Обязательная установка датчиков на каждую машину.

Проектирование универсального контроллера, который должен заменить PLC/SCADA/DCS.

# 2. Архитектурные инварианты

| ID | Принцип | Контракт |
| --- | --- | --- |
| HSC31-ARCH-001 | Hardware optional | Без RetrofitNode и IoT приложение продолжает manual/offline workflows. |
| HSC31-ARCH-002 | LOCAL_PRIMARY | Local Server остаётся единственным write-authority для canonical business facts. |
| HSC31-ARCH-003 | Evidence boundary | Датчик/PLC/шлюз создаёт measurement/evidence, но не пишет business table. |
| HSC31-ARCH-004 | Read-only OT by default | PLC/Modbus/OPC UA интеграции V1 работают на чтение, если специально не утверждён отдельный control-plane проект. |
| HSC31-ARCH-005 | Safety independence | E-stop, safety relays, safety PLC и локальные interlocks не зависят от платформы. |
| HSC31-ARCH-006 | Graceful degradation | Отказ edge-оборудования снижает полноту automation evidence, но не останавливает операционный workflow. |
| HSC31-ARCH-007 | No vendor lock | Домен не должен зависеть от конкретного регистра Modbus, OPC node id или модели датчика. |
| HSC31-ARCH-008 | Local buffering | Edge хранит очередь при обрыве LAN/WAN и воспроизводит её идемпотентно. |
| HSC31-ARCH-009 | Secure by default | Нет default-password, shared fleet secret и открытых write-интерфейсов. |
| HSC31-ARCH-010 | Field replaceable | Узел и интерфейсные модули должны заменяться без потери logical identity и истории signal mapping. |

# 3. Целевая аппаратно-программная архитектура

Mobile / Web / Factory Clients
        | HTTPS LAN
        v
+---------------- Local Server ----------------+
| Reverse Proxy | NestJS | PostgreSQL/PostGIS |
| Redis/BullMQ   | MinIO  | Workers           |
+--------------------+-------------------------+
                     | OT/Edge VLAN
          +----------+-----------+
          |                      |
  Industrial Gateway       LoRaWAN Gateway
          |                      |
   +------+--------+             +-- field nodes
   |      |        |
 Modbus  OPC UA  RetrofitNode(s)
                 |  |  |  |
              DI/AI/Pulse/RS485
                 |
         Existing equipment

Для небольшого предприятия роли Industrial Gateway и RetrofitNode могут физически выполняться одним промышленным компьютером, но программно остаются раздельными: acquisition/transport, normalization/evidence и business domain имеют разные ответственности.

# 4. Аппаратные профили внедрения

| Профиль | Состав | Возможности | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| H0 — Software Only | Нет нового hardware | Mobile + Local Server; ручные/QR/весовые workflows | Пилот, раннее внедрение |
| H1 — COTS Edge | Готовый промышленный gateway | RS485/Modbus/OPC UA, MQTT/HTTPS | Быстрое подключение существующего оборудования |
| H2 — RetrofitNode | Собственный/контрактный edge-node | DI/DO-read, 4-20 mA, 0-10 V, pulse, RS485 | Старые машины без доступного PLC |
| H3 — Distributed Field | RetrofitNode + LoRaWAN/private radio | Удалённые датчики, склады, инфраструктура | Большая территория и слабая связь |
| H4 — Rich OT | PLC/OPC UA + external sensors | Семантика, counters, alarms, process values | Автоматизированные линии |
| H5 — Control Plane | Отдельно утверждённый проект | Commands/setpoints | Не входит в V1; требует safety/cybersecurity review |

# 5. Local Server

Local Server является ключевой частью АПК, но его hardware должен быть заменяемым и не связанным с одной моделью сервера. Поддерживаются rack/tower/industrial PC профили в зависимости от масштаба площадки.

| Профиль | CPU | RAM | DB/Object storage | Network | Power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILOT | 4–8 CPU cores | 32 GB | 1 TB NVMe + backup target | 1 GbE | UPS recommended |
| GROWTH | 8–16 cores | 64 GB | 2× NVMe RAID1 + backup | 2×1 GbE / 2.5 GbE | UPS mandatory |
| ENTERPRISE | 16–32+ cores | 128 GB+ | RAID1/10 enterprise SSD + separate backup | 2×10 GbE or equivalent | UPS + monitored shutdown |

ECC RAM рекомендуется для GROWTH/ENTERPRISE; для критичных площадок — обязательно по deployment profile.

OS/data volumes разделяются логически; backup не хранится только на тех же физических дисках.

NVMe/SSD health, temperature, SMART, filesystem capacity и UPS state поступают в observability.

BIOS/UEFI auto-power-on after power restoration включается согласно site policy.

Local Server может быть виртуальной машиной на существующем гипервизоре, если выполнены NFR/RPO/RTO и resource reservation.

# 6. Сеть предприятия и сегментация

User LAN  ---- Firewall ---- Platform LAN ---- Edge/OT VLAN ---- PLC/Devices
                         |
                         +---- outbound-only cloud replication

| Zone | Assets | Allowed traffic | Rule |
| --- | --- | --- | --- |
| Platform LAN | Local Server, admin endpoints | HTTPS, DNS, NTP, management | Business applications |
| Edge/OT VLAN | Gateways, RetrofitNode | MQTT/HTTPS/OPC UA/Modbus TCP as allowlisted | Industrial acquisition |
| PLC segment | PLC/industrial devices | Only required read paths | Do not expose to cloud |
| Guest/Office | Office users | No direct OT access | Via API/UI only |

Cloud connectivity не должна быть условием связи RetrofitNode -> Local Server.

Все OT destinations allowlisted; discovery protocols не должны бесконтрольно распространяться между VLAN.

NTP — локальный приоритетный источник времени; edge должен продолжать timestamping при временной потере NTP.

# 7. RetrofitNode: назначение и варианты

RetrofitNode — edge-устройство рядом с оборудованием. Оно принимает электрические/протокольные сигналы, выполняет минимальную нормализацию, временную буферизацию и безопасно передаёт данные Local Server. Оно не содержит бизнес-логики MES/склада/ТОиР.

| Класс | Исполнение | Минимальный набор | Основной кейс |
| --- | --- | --- | --- |
| RN-Lite | DIN-rail / cabinet | 1×Eth, 1×RS485, 4×DI, pulse | Простой RUN/STOP/counter retrofit |
| RN-Industrial | DIN-rail industrial | 2×Eth, 2×isolated RS485, 8–16 DI, 4 AI | Цех, несколько сигналов/машин |
| RN-Field | IP-rated enclosure | Eth/Cellular/LoRa option, low-power inputs | Удалённые объекты/склады |
| Gateway-IPC | Industrial PC | OPC UA, many Modbus devices, protocol plugins | Линия/цех с богатой автоматикой |

# 8. Электрические и промышленные интерфейсы

| Интерфейс | Назначение | Hardware/firmware contract |
| --- | --- | --- |
| RS485 | Modbus RTU/vendor protocols | Гальваническая изоляция предпочтительна; configurable termination/bias; surge/ESD protection |
| Ethernet | Modbus TCP, OPC UA, HTTPS, MQTT | Industrial connector/cabinet patching; link health; VLAN support |
| 24 V digital input | PNP/NPN/dry contact via proper front-end | Полярность/тип задаются profile; debounce; isolation; protected input |
| Dry contact | relay/limit/run contacts | Низкотоковое sensing; no power injection into unknown circuit |
| 4–20 mA | level/pressure/current transducers | Isolated/current shunt front-end; open-loop detection; calibration |
| 0–10 V | legacy analog | Protected high impedance input; calibration; common-mode limits |
| Pulse/counter | photoeye/meters | Debounce/min pulse width/max frequency/overflow handling |
| Frequency/RPM | shaft/encoder proxy | Schmitt/isolated conditioning; configured range |
| USB/serial service | commissioning only | Disabled/restricted in normal operation where possible |

# 9. Невмешивающийся retrofit существующего оборудования

| Оборудование | Способ | Получаемый факт/evidence | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Старый электродвигатель | Current transducer | RUN/IDLE proxy | Не вскрывать safety chain; calibration in shadow mode |
| Конвейер | Photoelectric sensor | Product pulse / throughput | Independent mount; reject impossible rate |
| Станок с лампой RUN | Isolated sensing / auxiliary relay | RUN/STOP evidence | Не подключаться непосредственно без схемы/электрика |
| Весовой терминал | RS232/RS485/Ethernet mirror | Raw WeightReading | Не считать reading складским движением |
| PLC с Modbus | Read-only registers | State/counter/process evidence | Mapping versioned; no register writes |
| PLC/SCADA с OPC UA | Subscription | Semantic tags/evidence | Certificates/allowlist; read-only session role |
| Ручная линия | Mobile operator + optional counter | ProductionRun/output | Hardware optional |

# 10. Датчики и входные факты

| Sensor | Измеряет | Использование | Правило |
| --- | --- | --- | --- |
| Current | Двигатель активен | RUN proxy, abnormal load | Не заменяет энергомониторинг без metrology profile |
| Photoelectric | Проход изделия | Counter/cycle | Нужна защита от двойных импульсов/пыли |
| Inductive proximity | Положение/оборот | Cycle/frequency | Монтажный зазор и вибрация |
| Dry contact | Run/fault/limit | Discrete evidence | NO/NC semantics configured |
| Level 4–20 mA | Уровень ёмкости | Process evidence | Calibration + plausibility |
| Temperature | Температура узла/процесса | Condition/process evidence | Тип probe and placement matter |
| Vibration | Condition monitoring | Anomaly features | Не объявлять failure без model/threshold validation |
| GPS | Положение техники | Track/evidence | Не закрывает business task автоматически |

# 11. Питание, электробезопасность и отказоустойчивость edge

Предпочтительное питание edge в шкафу автоматики: промышленное 24 VDC через отдельную защиту; конкретный входной диапазон задаётся hardware profile.

Reverse polarity, over-voltage/transient protection и brownout handling обязательны для custom RetrofitNode.

Watchdog должен восстанавливать зависший acquisition process/device без повреждения буфера.

RTC/monotonic time используется для локальной очереди; качество времени сохраняется как metadata.

При исчезновении питания файловая система/queue должны оставаться recoverable; при необходимости используется read-only rootfs/transactional update.

UPS Local Server завершает работу контролируемо и сообщает remaining runtime/low battery.

# 12. Корпуса, климат и монтаж

| Среда | Рекомендуемое исполнение | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Серверная/офис | Rack/tower, controlled environment | Dust/temperature monitored |
| Шкаф автоматики | DIN-rail, IP20 inside protected cabinet | 24 VDC, isolated I/O, terminal blocks |
| Цех вне шкафа | Industrial enclosure | IP rating selected after site survey, protected connectors |
| Улица/поле | Weather-resistant enclosure | Temperature, UV, condensation, lightning/surge strategy |
| Пыль/мойка | Higher IP enclosure | Cable glands, breathable membrane if required, corrosion resistance |

IP/temperature values выбираются не «по умолчанию», а по site survey и применимой редакции стандартов. Необходимо учитывать реальную установку: корпус IP65 не делает негерметичный кабельный ввод IP65.

# 13. Протокольный стек и программный edge

| Protocol | Role | Required behavior |
| --- | --- | --- |
| MQTT 5.0 | Edge -> Local Server events/telemetry | QoS/configurable session, retained only where semantically safe, TLS when profile requires |
| HTTPS batch | Store-and-forward batch | Idempotency keys, compression, backpressure |
| Modbus TCP/RTU | Legacy/industrial read | Read-only allowlist of function/registers; rate limiting |
| OPC UA | Rich PLC/SCADA semantics | Client subscription; certificate trust; read-only role |
| LoRaWAN | Low-power remote sensors | Private/local network preferred where offline autonomy required; regional profile configured |

Reference basis: MQTT 5.0 is an OASIS Standard for lightweight publish/subscribe messaging; OPC UA defines secure interoperable information exchange from sensors/control systems to MES/ERP; Modbus Organization publishes V1.1b3 and serial/TCP implementation guides. LoRaWAN regional parameters must be configured for the deployment jurisdiction and radio plan.

# 14. Edge Runtime

Edge Agent
  +- Device Drivers
  |   +- Modbus RTU/TCP
  |   +- OPC UA Client
  |   +- GPIO / ADC / Counter
  +- Signal Normalizer
  +- Local Buffer
  +- Health Agent
  +- Secure Config
  +- Update Agent
  +- Transport (MQTT/HTTPS)

Edge Agent не содержит NestJS business services и не имеет SQL-доступа к domain tables.

Device drivers запускаются с минимальными privileges; plugin crash не должен падать весь gateway.

Configuration имеет schema version, signature/hash, deployment revision и rollback copy.

Buffer хранит original timestamps, sequence numbers и message identity.

# 15. Identity, provisioning и управление устройствами

| Объект | Identity | Правило |
| --- | --- | --- |
| RetrofitNode | deviceId + certificate/key | Unique per device; no fleet-shared secret |
| Signal | stable SignalDefinition | DeviceBinding может меняться без потери history |
| Gateway | gatewayId + certificate | Separate from site/user account |
| Firmware | signed artifact + version | Only trusted signing keys |
| Configuration | revision + hash/signature | Auditable and rollback-capable |

Factory provisioning и site commissioning разделяются.

Device replacement workflow должен rebind logical signals, а не создавать новую бизнес-сущность Equipment.

Lost/stolen node certificate можно revoke без перевыпуска всего парка.

# 16. Кибербезопасность OT/Edge

Security-профиль ориентируется на принципы IEC 62443: zones/conduits, least privilege, управление идентичностями, hardening, patch/update и контролируемые соединения. Конкретная сертификация определяется deployment scope; документ не утверждает автоматическое соответствие IEC 62443.

| Control | Policy |
| --- | --- |
| Secure boot | Recommended/required for custom production hardware profile |
| Signed firmware | Mandatory for managed custom RetrofitNode |
| Device certificates | Unique, renewable, revocable |
| Default passwords | Forbidden |
| Inbound Internet | Forbidden by default |
| Remote support | Time-bound, audited, explicitly enabled |
| SSH/service access | Keys/certificates; disabled where unnecessary |
| Secrets at rest | Protected storage/secure element/TPM where available |
| SBOM | Generated for edge firmware/runtime release |
| Vulnerability process | CVE intake, triage, patch/mitigation SLA by severity |

# 17. Обновление, rollback и fleet management

Обновление никогда не должно выполняться одновременно на всём парке без staged rollout.

Canary group -> small site group -> broad rollout.

A/B partition или эквивалентный atomic rollback рекомендуется для custom Linux edge.

После update выполняются health checks; при failure устройство откатывается или остаётся в service mode.

Firmware/runtime version и config revision видны на Local Server.

Update package может распространяться локально с Local Server без доступа edge в Интернет.

# 18. Health, диагностика и observability

| Layer | Health metrics |
| --- | --- |
| Node | online, uptime, reboot reason, CPU/RAM/temp, storage |
| Network | link, packet loss, reconnects, latency to Local Server |
| Buffer | queue depth, oldest age, drops, replay rate |
| Time | NTP offset, clock quality, RTC state |
| Driver | poll success/error, timeout, last good sample |
| Signal | ONLINE/DEGRADED/STALE/OFFLINE/MISCONFIGURED |
| Power | input voltage, brownout count where hardware supports |
| Update | current/target version, update state, rollback reason |

# 19. Монтаж и commissioning workflow

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Site survey | Схемы, питание, шкаф, network, signal availability, safety boundaries |
| 2 | Create Equipment/Node | Canonical equipment already exists; node gets separate identity |
| 3 | Physical install | Qualified personnel, labeling, cable routing, protection |
| 4 | Electrical verification | Polarity, voltage/current ranges, isolation, grounding |
| 5 | Driver mapping | Modbus/OPC/signal mapping with version |
| 6 | Shadow mode | Collect without influencing authoritative derived state |
| 7 | Calibration | Compare with operator/reference measurement |
| 8 | Acceptance | Run tests and sign commissioning record |
| 9 | Activate | Evidence source becomes ACTIVE |
| 10 | Monitor | Early-life health and drift review |

# 20. Сервис, ремонтопригодность и запасные части

Клеммы, кабели, блок питания, interface module и node должны иметь asset/serial identification.

Для критичных площадок определяется minimum spare stock по классу устройства.

Field replacement не требует ручной правки БД; используется guided rebind workflow.

Service log хранит replacement, firmware, calibration, diagnostic result и исполнителя.

Для custom hardware обязателен lifecycle status компонентов: ACTIVE / NRND / EOL / SUBSTITUTE_REQUIRED.

# 21. Build vs Buy стратегия

| Этап | Рекомендация | Причина |
| --- | --- | --- |
| Pilot | COTS industrial PC/gateway + standard I/O | Минимизировать hardware R&D до подтверждения use cases |
| Early rollout | Стандартизировать 2–3 approved COTS profiles | Упростить поддержку и монтаж |
| Scale | Собственный RetrofitNode только при доказанной экономике/объёме | Контроль BOM, form factor, provisioning, cost |
| Specialized field | Custom low-power node if COTS не покрывает | Battery/radio/environment requirements |
| Control plane | Separate certified/engineered project | Не смешивать telemetry и machine control |

# 22. Техническое регулирование и стандарты

Конкретная процедура оценки соответствия зависит от классификации, напряжения, назначения, радио-модуля и способа выпуска устройства в обращение. Перед серийным выпуском применяется отдельный compliance plan и работа с аккредитованной лабораторией/органом оценки соответствия.

| Reference | Область | Правило проекта |
| --- | --- | --- |
| ТР ТС 004/2011 | Безопасность низковольтного оборудования | Проверять применимость к конкретному изделию и диапазону питания; учитывать действующую редакцию/перечни стандартов. |
| ТР ТС 020/2011 | Электромагнитная совместимость | Росстандарт указывает статус «действует»; обязательность/форма подтверждения зависит от типа изделия. |
| IEC 62443 series | Cybersecurity IACS | Reference framework; не заявлять compliance без formal assessment. |
| IEC 60529 | IP degree | Выбор enclosure/site profile. |
| IEC 61000-4-x / industrial EMC family | ESD/EFT/surge/immunity tests | Подбирать применимые испытания и уровни с лабораторией. |
| OPC UA / IEC 62541 family | Industrial interoperability | Read-only secure integration. |
| MQTT 5.0 OASIS | Edge messaging | Local broker/transport profile. |
| Modbus specifications | Legacy/industrial protocol | Function/register allowlist and mapping. |
| LoRaWAN specifications | Low-power radio network | Regional parameters and local spectrum rules. |

# 23. Hardware-to-software data contracts

Raw Electrical/Protocol Value
  -> RawMeasurement
  -> NormalizedMeasurement
  -> Evidence
  -> Derived State / Candidate
  -> Domain Command
  -> Canonical Business Fact

Любая measurement содержит source device, signal id, occurredAt, receivedAt, quality, raw reference и normalization version.

Signal mapping не кодируется в имени MQTT topic или register address как бизнес-смысл; semantics хранятся в configuration/master data.

При смене датчика SignalDefinition остаётся стабильным; DeviceBinding version меняется.

# 24. Обязательные hardware workflows

| ID | Workflow | Цель |
| --- | --- | --- |
| WF31-01 | Manual-only operation | Работа без hardware |
| WF31-02 | RetrofitNode onboarding | Provision -> install -> shadow -> activate |
| WF31-03 | Current sensor retrofit | Current -> evidence -> machine state |
| WF31-04 | Photoeye counter | Pulse -> normalized counter -> rate |
| WF31-05 | Modbus RTU | RS485 -> gateway -> evidence |
| WF31-06 | Modbus TCP | Ethernet -> allowlisted registers |
| WF31-07 | OPC UA | Secure subscription -> evidence |
| WF31-08 | Gateway offline | Buffer -> reconnect -> replay |
| WF31-09 | Power loss | Safe shutdown/recovery |
| WF31-10 | Device replacement | Rebind signal identity |
| WF31-11 | Firmware update | Staged update -> health -> rollback if needed |
| WF31-12 | Certificate rotation | Renew/revoke without fleet outage |
| WF31-13 | Signal fault | STALE/MISCONFIGURED -> manual fallback |
| WF31-14 | LoRaWAN field node | Local/private radio -> Local Server |
| WF31-15 | Weight terminal | Reading -> weighing workflow |
| WF31-16 | Production retrofit | Old machine -> evidence -> OEE |
| WF31-17 | Remote support | Time-bound audited access |
| WF31-18 | Decommission | Revoke identity -> archive config -> remove asset binding |

# 25. Реестр Hardware-Software требований

| ID | Кат. | Требование | Уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| HSC31-001 | GEN | Платформа должна сохранять полный manual workflow при отсутствии нового hardware. | MUST |
| HSC31-002 | GEN | Hardware installation не должна изменять canonical domain model. | MUST |
| HSC31-003 | GEN | Каждое физическое устройство получает отдельную device identity. | MUST |
| HSC31-004 | GEN | Equipment business identity не должна совпадать с hardware gateway identity. | MUST |
| HSC31-005 | GEN | Все hardware capabilities описываются profile/capability manifest. | MUST |
| HSC31-006 | GEN | Неизвестная capability не должна интерпретироваться как false/zero. | MUST |
| HSC31-007 | GEN | Hardware profile должен быть versioned. | SHOULD |
| HSC31-008 | GEN | Любая автоматизация должна иметь documented manual fallback. | MUST |
| HSC31-009 | GEN | Новый edge source вводится через shadow/validation stage. | MUST |
| HSC31-010 | GEN | Decommission устройства не должен удалять исторические measurements/evidence. | MUST |
| HSC31-011 | SRV | Local Server sizing должен задаваться deployment profile, а не фиксированной моделью. | MUST |
| HSC31-012 | SRV | ENTERPRISE профиль должен поддерживать резервирование дисков для canonical DB. | MUST |
| HSC31-013 | SRV | Backup target должен быть физически/логически отделён от primary data volume. | MUST |
| HSC31-014 | SRV | SMART/SSD health должен собираться в monitoring. | SHOULD |
| HSC31-015 | SRV | Disk-full threshold должен создавать alert до критического заполнения. | MUST |
| HSC31-016 | SRV | UPS state должен быть доступен monitoring agent. | MUST |
| HSC31-017 | SRV | При low-battery Local Server должен поддерживать controlled shutdown. | MUST |
| HSC31-018 | SRV | После восстановления питания должна поддерживаться автоматическая загрузка согласно site policy. | MUST |
| HSC31-019 | SRV | Виртуализированный Local Server должен иметь reserved resources согласно NFR. | MUST |
| HSC31-020 | SRV | Local Server не должен требовать постоянного соединения с cloud для лицензирования core workflows. | MUST |
| HSC31-021 | NET | OT/Edge traffic должен быть сегментируемым отдельным VLAN/zone. | SHOULD |
| HSC31-022 | NET | PLC devices не должны иметь прямой inbound access из Internet. | MUST |
| HSC31-023 | NET | Cloud replication должна инициироваться контролируемым outbound connection. | MUST |
| HSC31-024 | NET | Firewall rules должны строиться по allowlist. | MUST |
| HSC31-025 | NET | Edge должен разрешать Local Server endpoints по configuration. | MUST |
| HSC31-026 | NET | NTP/DNS dependencies должны иметь local deployment option. | MUST |
| HSC31-027 | NET | Loss of DNS не должен разрушать уже установленные локальные sessions при использовании cached config/IP fallback. | MUST |
| HSC31-028 | NET | Network reconnect должен применять exponential backoff/jitter. | SHOULD |
| HSC31-029 | NET | Broadcast discovery должен быть ограничен нужным segment. | MUST |
| HSC31-030 | NET | Remote support path должен быть выключен по умолчанию. | MUST |
| HSC31-031 | RN | RetrofitNode должен продолжать acquisition при временной недоступности Local Server. | MUST |
| HSC31-032 | RN | Локальный buffer должен переживать process restart. | MUST |
| HSC31-033 | RN | Buffer overflow policy должна быть explicit и observable. | MUST |
| HSC31-034 | RN | Original occurredAt должен сохраняться при replay. | MUST |
| HSC31-035 | RN | Каждое message должно иметь identity/sequence для deduplication. | SHOULD |
| HSC31-036 | RN | Watchdog должен перезапускать зависший edge agent. | MUST |
| HSC31-037 | RN | Watchdog reboot reason должен сохраняться. | MUST |
| HSC31-038 | RN | Configuration revision должна быть доступна Local Server. | MUST |
| HSC31-039 | RN | Runtime должен поддерживать remote health query без доступа к raw OS shell. | MUST |
| HSC31-040 | RN | Node должен иметь physical label/QR with serial/device id. | MUST |
| HSC31-041 | IO | RS485 интерфейс для industrial profile должен иметь защиту от типовых ESD/transients. | MUST |
| HSC31-042 | IO | Изоляция RS485 должна быть доступна как обязательная опция industrial profile. | SHOULD |
| HSC31-043 | IO | Termination/bias должны конфигурироваться согласно topology. | MUST |
| HSC31-044 | IO | Digital input должен поддерживать debounce. | MUST |
| HSC31-045 | IO | Digital input semantic NO/NC должен задаваться configuration. | MUST |
| HSC31-046 | IO | PNP/NPN тип должен быть явно указан при commissioning. | MUST |
| HSC31-047 | IO | 4-20 mA input должен выявлять open-loop/out-of-range where hardware permits. | MUST |
| HSC31-048 | IO | 0-10 V input должен иметь configured valid range. | MUST |
| HSC31-049 | IO | Pulse input должен иметь max expected frequency. | SHOULD |
| HSC31-050 | IO | Counter rollover/reset должен отличаться от negative production. | MUST |
| HSC31-051 | IO | Frequency input должен фильтровать impossible values. | MUST |
| HSC31-052 | IO | Calibration coefficients должны versioned храниться. | MUST |
| HSC31-053 | PLC | Modbus V1 integration должна использовать read-only function allowlist. | MUST |
| HSC31-054 | PLC | Modbus polling rate должен быть ограничен, чтобы не перегружать PLC. | MUST |
| HSC31-055 | PLC | Modbus register mapping должен быть external configuration, не hard-code business logic. | MUST |
| HSC31-056 | PLC | Modbus timeout/retry должен быть device-profile specific. | SHOULD |
| HSC31-057 | PLC | OPC UA client должен использовать explicit endpoint allowlist. | MUST |
| HSC31-058 | PLC | OPC UA trust list/certificates должны управляться. | MUST |
| HSC31-059 | PLC | OPC UA session роль V1 должна быть read-only. | MUST |
| HSC31-060 | PLC | Bad/Uncertain OPC UA quality должна уменьшать evidence confidence. | MUST |
| HSC31-061 | PLC | PLC alarm не должен автоматически считаться downtime. | MUST |
| HSC31-062 | PLC | PLC state не должен напрямую менять ProductionRun. | MUST |
| HSC31-063 | RAD | LoRaWAN deployment должен учитывать regional parameters и действующие правила радиочастот. | SHOULD |
| HSC31-064 | RAD | Для offline-first площадки network server/application path должен иметь local/private option. | MUST |
| HSC31-065 | RAD | Radio node identity/keys должны быть уникальны. | MUST |
| HSC31-066 | RAD | Key material не должен храниться в открытом demo/config repository. | MUST |
| HSC31-067 | RAD | Loss of radio coverage должен приводить к stale/offline state, а не нулевому measurement. | MUST |
| HSC31-068 | RAD | Battery state должен мониториться для battery-powered nodes. | MUST |
| HSC31-069 | RAD | Duty-cycle/data rate policy должна соответствовать profile/use case. | MUST |
| HSC31-070 | RAD | Radio firmware update должен быть отдельным policy с ограничением риска/энергии. | SHOULD |
| HSC31-071 | PWR | Custom edge должен иметь documented input voltage range. | MUST |
| HSC31-072 | PWR | Reverse polarity protection должна быть предусмотрена где применимо. | MUST |
| HSC31-073 | PWR | Brownout не должен приводить к corruption durable queue. | MUST |
| HSC31-074 | PWR | Input fuse/protection выбирается согласно electrical design. | MUST |
| HSC31-075 | PWR | Ground/shield termination documented in installation guide. | MUST |
| HSC31-076 | PWR | External sensor powering не должно выполняться без рассчитанной power budget. | MUST |
| HSC31-077 | PWR | UPS sizing Local Server должно учитывать controlled shutdown time. | SHOULD |
| HSC31-078 | PWR | Power restore behaviour должно быть deterministic. | MUST |
| HSC31-079 | MECH | Enclosure IP rating должен выбираться по фактической среде. | MUST |
| HSC31-080 | MECH | Кабельные вводы не должны снижать требуемый IP class. | MUST |
| HSC31-081 | MECH | Operating temperature profile должен быть указан для каждого SKU. | MUST |
| HSC31-082 | MECH | Condensation risk должен учитываться для outdoor/cold environments. | MUST |
| HSC31-083 | MECH | DIN-rail mounting должен выдерживать service vibration profile. | MUST |
| HSC31-084 | MECH | Terminal labels должны соответствовать wiring documentation. | SHOULD |
| HSC31-085 | MECH | Replaceable modules должны быть keyed/labeled against wrong connection where practical. | MUST |
| HSC31-086 | MECH | Serial and QR label должны оставаться читаемыми в ожидаемой среде. | MUST |
| HSC31-087 | SEC | Factory default password запрещён. | MUST |
| HSC31-088 | SEC | Fleet-shared private key запрещён. | MUST |
| HSC31-089 | SEC | Device certificate/key должны быть уникальны. | MUST |
| HSC31-090 | SEC | Credentials должны поддерживать rotation/revocation. | MUST |
| HSC31-091 | SEC | Signed firmware обязателен для managed custom node. | SHOULD |
| HSC31-092 | SEC | Update package signature должна проверяться до installation. | MUST |
| HSC31-093 | SEC | Downgrade policy должна предотвращать возврат на known-vulnerable firmware unless emergency override audited. | MUST |
| HSC31-094 | SEC | Service account privileges должны быть минимальными. | MUST |
| HSC31-095 | SEC | Unused network services должны быть disabled. | MUST |
| HSC31-096 | SEC | Local firewall должен разрешать только необходимые ports. | MUST |
| HSC31-097 | SEC | SBOM должен формироваться на release edge runtime/firmware. | MUST |
| HSC31-098 | SEC | Known vulnerabilities должны проходить triage. | SHOULD |
| HSC31-099 | SEC | Remote support session должна иметь time limit and audit. | MUST |
| HSC31-100 | SEC | Sensitive config backup должен быть encrypted/protected. | MUST |
| HSC31-101 | OTA | Update rollout должен поддерживать canary group. | MUST |
| HSC31-102 | OTA | Update должен останавливаться при превышении failure threshold. | MUST |
| HSC31-103 | OTA | Устройство должно сообщать current/target version. | MUST |
| HSC31-104 | OTA | Неуспешное обновление не должно оставлять устройство permanently bricked при поддерживаемом hardware profile. | MUST |
| HSC31-105 | OTA | Rollback должен быть доступен для critical edge runtime. | SHOULD |
| HSC31-106 | OTA | Config migration должна быть versioned. | MUST |
| HSC31-107 | OTA | Local Server должен уметь раздавать update artifacts локально. | MUST |
| HSC31-108 | OTA | Update event и результат должны попадать в audit/health history. | MUST |
| HSC31-109 | OBS | Node online/offline health должен рассчитываться отдельно от signal health. | MUST |
| HSC31-110 | OBS | Signal STALE threshold должен быть configurable. | MUST |
| HSC31-111 | OBS | Poll timeout/error counters должны собираться. | MUST |
| HSC31-112 | OBS | Queue depth и oldest message age должны мониториться. | SHOULD |
| HSC31-113 | OBS | Clock offset/quality должны мониториться. | MUST |
| HSC31-114 | OBS | CPU/RAM/storage pressure должны мониториться на Linux gateway. | MUST |
| HSC31-115 | OBS | Device temperature должна мониториться если доступна. | MUST |
| HSC31-116 | OBS | Unexpected reboot должен создавать diagnostic event. | MUST |
| HSC31-117 | OBS | Configuration mismatch должен создавать MISCONFIGURED status. | MUST |
| HSC31-118 | OBS | Health alert storm должен поддерживать deduplication/rate limiting. | MUST |
| HSC31-119 | LIFE | Hardware BOM должен иметь approved manufacturer part numbers or equivalence rules. | SHOULD |
| HSC31-120 | LIFE | Компоненты должны иметь lifecycle status. | MUST |
| HSC31-121 | LIFE | EOL component должен создавать engineering action before stock exhaustion. | MUST |
| HSC31-122 | LIFE | Replacement SKU должен проходить regression tests. | MUST |
| HSC31-123 | LIFE | Calibration-required sensor должен иметь due date/profile. | MUST |
| HSC31-124 | LIFE | Spare stock policy должен быть задан для critical classes. | MUST |
| HSC31-125 | LIFE | Field replacement должен выполнять logical rebind. | MUST |
| HSC31-126 | LIFE | Retired certificate должен быть revoked. | SHOULD |
| HSC31-127 | LIFE | Decommissioned node должен быть удалён из active fleet inventory. | MUST |
| HSC31-128 | LIFE | Historical evidence должен оставаться queryable после decommission. | MUST |
| HSC31-129 | MFG | Custom hardware production batch должен иметь traceable serial numbers. | MUST |
| HSC31-130 | MFG | PCB/firmware/hardware revision должны сохраняться per device. | MUST |
| HSC31-131 | MFG | Factory functional test result должен храниться. | MUST |
| HSC31-132 | MFG | MAC/device identifiers должны быть unique. | MUST |
| HSC31-133 | MFG | Provisioning secrets не должны выводиться в обычный production log. | SHOULD |
| HSC31-134 | MFG | Burn-in profile должен определяться для production hardware where economically justified. | MUST |
| HSC31-135 | MFG | Golden sample должен храниться для regression/compliance comparison. | MUST |
| HSC31-136 | MFG | Engineering change order должен version hardware/BOM. | MUST |
| HSC31-137 | INT | Weight terminal connector должен выдавать raw WeightReading, не складской факт. | MUST |
| HSC31-138 | INT | GPS connector должен выдавать position evidence, не automatic task completion. | MUST |
| HSC31-139 | INT | Fuel sensor jump должен создавать anomaly evidence, не stock movement. | MUST |
| HSC31-140 | INT | Production counter должен выдавать count evidence, не ProductionOutput напрямую. | SHOULD |
| HSC31-141 | INT | IoT connector failure не должен rollback уже committed business transaction. | MUST |
| HSC31-142 | INT | External hardware timestamp должен сохраняться отдельно от server receipt time. | MUST |
| HSC31-143 | INT | Unsupported protocol должен подключаться через adapter boundary, не domain hack. | MUST |
| HSC31-144 | INT | Hardware integration API должна быть versioned. | MUST |
| HSC31-145 | SVC | Commissioning должен иметь checklist и sign-off. | MUST |
| HSC31-146 | SVC | Wiring diagram должен быть доступен технику на площадке. | MUST |
| HSC31-147 | SVC | Shadow mode обязателен перед activation новых inference mappings, если signal влияет на production KPI. | SHOULD |
| HSC31-148 | SVC | Calibration result должен быть auditable. | MUST |
| HSC31-149 | SVC | Field service action должен фиксировать исполнителя и reason. | MUST |
| HSC31-150 | SVC | Remote diagnostic action должен фиксироваться. | MUST |
| HSC31-151 | SVC | Node replacement должен подтверждать restored signal health. | MUST |
| HSC31-152 | SVC | Manual fallback instructions должны быть доступны operator/supervisor. | MUST |
| HSC31-153 | COMP | Перед серийным выпуском custom device должен иметь compliance applicability assessment. | MUST |
| HSC31-154 | COMP | Applicable EMC tests должны согласовываться с типом изделия и средой. | SHOULD |
| HSC31-155 | COMP | Electrical safety scope должен оцениваться по реальному питанию/назначению. | MUST |
| HSC31-156 | COMP | Radio variant должен иметь отдельную regulatory assessment. | MUST |
| HSC31-157 | COMP | Маркировка/документация должны соответствовать applicable conformity scheme. | MUST |
| HSC31-158 | COMP | Изменение critical BOM component должно оцениваться на влияние на compliance. | MUST |
| HSC31-159 | COMP | Pre-compliance testing не заменяет требуемую formal conformity assessment. | MUST |

# 26. Acceptance / Hardware Validation Registry

| ID | Тема | Проверка |
| --- | --- | --- |
| AT31-001 | Software-only | Удалить все IoT bindings; critical workflows остаются работоспособны. |
| AT31-002 | LOCAL_PRIMARY | Отключить cloud; local writes продолжаются. |
| AT31-003 | No direct fact | Подать sensor pulse; ProductionOutput напрямую не создаётся. |
| AT31-004 | Read-only PLC | Попытка Modbus write в V1 отклоняется/не реализована. |
| AT31-005 | Safety independence | Остановить платформу; hardware safety chain продолжает локальную работу. |
| AT31-006 | RS485 reconnect | Разорвать RS485 и восстановить; driver reconnects без reboot node. |
| AT31-007 | RS485 timeout | Неотвечающее устройство не блокирует другие drivers. |
| AT31-008 | Modbus allowlist | Запрос вне разрешённых registers/functions отклонён. |
| AT31-009 | Modbus rate | Polling не превышает configured rate. |
| AT31-010 | OPC UA cert | Недоверенный certificate не принимается silent mode. |
| AT31-011 | OPC quality | Bad quality создаёт degraded/low-confidence evidence. |
| AT31-012 | Digital debounce | Contact bounce не создаёт серию ложных state changes. |
| AT31-013 | NO/NC mapping | Инверсия input semantics выполняется configuration, не wiring hack. |
| AT31-014 | Analog open loop | 4–20 mA open/out-of-range выявляется согласно hardware capability. |
| AT31-015 | Analog calibration | Known reference produces value within declared tolerance. |
| AT31-016 | Counter frequency | Valid pulse rate counts correctly. |
| AT31-017 | Counter spike | Impossible frequency flagged as DQ issue. |
| AT31-018 | Counter reset | Reset не становится negative production. |
| AT31-019 | Power loss | Abrupt power loss не corrupts durable queue. |
| AT31-020 | Power restore | Node returns to configured service mode. |
| AT31-021 | Watchdog | Simulated hang triggers watchdog recovery and diagnostic event. |
| AT31-022 | RTC/NTP | NTP loss keeps monotonic event ordering with degraded clock quality. |
| AT31-023 | Clock drift | Excessive offset produces warning/confidence reduction. |
| AT31-024 | Gateway offline | Local buffer stores messages while server unavailable. |
| AT31-025 | Replay | Reconnect replays buffered messages preserving occurredAt. |
| AT31-026 | Replay dedupe | Duplicate replay produces one normalized record/business effect. |
| AT31-027 | Buffer pressure | Queue high-watermark creates alert before overflow. |
| AT31-028 | Buffer overflow | Configured drop/block policy is deterministic and observable. |
| AT31-029 | MQTT reconnect | Broker restart recovers session according to profile. |
| AT31-030 | HTTPS batch | Retry with idempotency key does not duplicate normalized evidence. |
| AT31-031 | LAN isolation | Edge cannot reach cloud when firewall blocks it but local path works. |
| AT31-032 | Inbound Internet | External inbound scan finds no required public service. |
| AT31-033 | VLAN rule | Office client cannot connect directly to PLC segment per baseline policy. |
| AT31-034 | Device identity | Two nodes cannot share same active certificate/device id. |
| AT31-035 | Revocation | Revoked device cannot authenticate after revocation propagation. |
| AT31-036 | Cert rotation | Certificate rotated without loss of logical signal identity. |
| AT31-037 | Default password | Factory image contains no usable universal default password. |
| AT31-038 | Signed firmware | Tampered image rejected. |
| AT31-039 | Rollback | Failed update restores previous working release where profile supports rollback. |
| AT31-040 | Canary | Rollout can target subset before full fleet. |
| AT31-041 | Failure threshold | Fleet rollout pauses when failure threshold exceeded. |
| AT31-042 | Offline update | Update artifact can be served from Local Server without Internet. |
| AT31-043 | Config rollback | Bad mapping can revert to previous revision. |
| AT31-044 | Shadow mode | Shadow signal does not influence authoritative derived state. |
| AT31-045 | Activation | Approved mapping becomes active with audit event. |
| AT31-046 | Device replacement | New physical node rebinds stable SignalDefinition. |
| AT31-047 | Decommission | Device disabled/revoked while history remains queryable. |
| AT31-048 | Health node | Node offline distinguished from individual signal stale. |
| AT31-049 | Signal stale | Stopped telemetry changes signal health to STALE. |
| AT31-050 | Misconfiguration | Invalid mapping creates MISCONFIGURED state. |
| AT31-051 | Disk pressure | Local Server/edge storage threshold triggers alert. |
| AT31-052 | UPS | UPS low battery triggers configured warning/shutdown workflow. |
| AT31-053 | Server reboot | Local services recover and queues resume after restart. |
| AT31-054 | WAN outage | Production/warehouse/mobile LAN workflow remains available. |
| AT31-055 | LoRa offline | Loss of radio coverage produces stale, not zero readings. |
| AT31-056 | LoRa identity | Keys/device identifiers unique in test fleet. |
| AT31-057 | Current sensor | Calibrated thresholds distinguish expected RUN/IDLE/STOP profile. |
| AT31-058 | Photoeye | Known object count matches counter within defined tolerance. |
| AT31-059 | Weight terminal | Raw reading enters weighing workflow only. |
| AT31-060 | GPS | GPS evidence never directly completes business task. |
| AT31-061 | Fuel jump | Sudden level jump creates anomaly, not warehouse movement. |
| AT31-062 | PLC alarm | Alarm while machine produces does not create downtime. |
| AT31-063 | Conflicting evidence | PLC/current/counter conflict reduces confidence or UNKNOWN by rule. |
| AT31-064 | Manual fallback | All evidence unavailable -> operator can continue workflow manually. |
| AT31-065 | Environmental | Device operates across declared temperature profile in validation setup. |
| AT31-066 | Enclosure | Installed cable entries preserve target environmental protection design. |
| AT31-067 | ESD pretest | Representative ports survive defined pre-compliance ESD plan. |
| AT31-068 | EFT/surge pretest | Power/field ports survive applicable pre-compliance transient plan. |
| AT31-069 | Reverse polarity | Protected input survives defined reverse-polarity test where specified. |
| AT31-070 | Brownout | Repeated undervoltage cycles do not corrupt persistent config/queue. |
| AT31-071 | Service QR | QR resolves correct node/equipment service context. |
| AT31-072 | Factory test | Serial has linked functional-test record. |
| AT31-073 | Hardware revision | Reported HW/FW revision matches inventory. |
| AT31-074 | SBOM | Release pipeline produces SBOM artifact. |
| AT31-075 | Vulnerability | Known test CVE follows triage workflow. |
| AT31-076 | Remote support | Session is time-bound and audited. |
| AT31-077 | Spare replacement | Spare unit restores signals using documented replacement flow. |
| AT31-078 | Calibration due | Expired calibration creates maintenance/data-quality warning. |
| AT31-079 | Compliance change | Critical BOM substitution triggers compliance impact review. |
| AT31-080 | End-to-end retrofit | Old machine -> external sensor -> RetrofitNode -> Local Server -> evidence -> MES state/OEE works without PLC modification. |

# 27. Reference hardware composition

| Компонент | PILOT | GROWTH | ENTERPRISE |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Server | Small server/mini-server | Business server + UPS | Rack server/VM cluster profile + UPS |
| Industrial Gateway | 0–1 COTS | 1 per workshop/zone | Redundant/segmented where justified |
| RetrofitNode | 0–5 | 5–50 | 50–500+ depending on site |
| LoRaWAN Gateway | Optional | Optional | Per coverage plan |
| Backup target | External/NAS | NAS/object backup | Separate backup system + offsite/cloud replica |
| Network | Existing LAN | Managed VLAN switch | Managed redundant network where justified |

Числа — planning envelopes, не закупочная спецификация. Финальный BOM формируется после site survey и capacity model.

# 28. BOM-классы RetrofitNode

| Подсистема | Класс требований |
| --- | --- |
| Compute | Industrial MCU/SoC or SBC; watchdog; sufficient flash/RAM; lifecycle availability |
| Storage | Industrial-grade where write volume requires; wear monitoring for Linux gateway |
| Security | Secure boot/signing support; protected key storage where feasible |
| Ethernet | 1/2 ports depending SKU; ESD protection; link LEDs/diagnostics |
| RS485 | Isolated industrial transceiver for industrial SKU; termination strategy |
| Digital Input | 24 V industrial front-end; isolation/protection; configurable debounce |
| Analog Input | 4–20 mA / 0–10 V modules only in SKU that needs them; calibration |
| Pulse/Frequency | Hardware timer/counter path where expected rate requires |
| Power | Protected industrial input; fuse strategy; brownout handling |
| Mechanical | DIN rail or IP enclosure; serviceable terminals; labels/QR |

# 29. Hardware roadmap

| Phase | Название | Результат |
| --- | --- | --- |
| H0 | Software-first pilot | Local Server + mobile/manual workflows; no custom hardware. |
| H1 | COTS integration kit | Approved industrial gateway profiles; Modbus/OPC UA; current/photoeye sensors. |
| H2 | RetrofitNode engineering sample | Custom I/O node; secure provisioning; shadow deployments. |
| H3 | Pilot batch | 10–50 nodes; burn-in; field telemetry; failure analysis. |
| H4 | Production revision | DFM/DFT, compliance plan, contract manufacturing, spare policy. |
| H5 | Fleet operations | OTA, certificate rotation, inventory, RMA, health analytics. |
| H6 | Field/radio variants | LoRaWAN/low-power where justified by deployed use cases. |
| H7 | Control-plane R&D | Separate safety/security project; not an extension of telemetry by default. |

# 30. Codex / implementation decomposition

| Slice | Модуль | Definition |
| --- | --- | --- |
| 31.1 | Device Registry | Device identity, capability, status, certificate metadata. |
| 31.2 | Signal Registry | SignalDefinition, DeviceBinding, calibration/versioning. |
| 31.3 | Edge Transport | MQTT/HTTPS local ingest, idempotency, health. |
| 31.4 | Buffer/Replay | Store-and-forward, timestamps, deduplication. |
| 31.5 | Modbus adapter | Read-only RTU/TCP driver with allowlist. |
| 31.6 | OPC UA adapter | Certificates, subscriptions, quality mapping. |
| 31.7 | Digital/pulse adapter | Debounce, counters, rollover/reset. |
| 31.8 | Analog adapter | Calibration, out-of-range/open-loop quality. |
| 31.9 | Retrofit commissioning | Shadow mode, activation, service UI. |
| 31.10 | Fleet health | Node/signal health, alerting, diagnostics. |
| 31.11 | Secure provisioning | Unique identities, rotation/revocation. |
| 31.12 | Update manager | Signed artifacts, canary, rollback. |
| 31.13 | Local Server hardware telemetry | SMART/UPS/storage/node health. |
| 31.14 | LoRaWAN adapter | Optional local/private stack integration. |
| 31.15 | Hardware acceptance harness | Simulators/HIL fixtures and automated validation. |

Каждый slice реализуется по правилам №28: schema + service/API + events + permissions/audit where applicable + offline/failure paths + tests. Codex не должен генерировать firmware, backend, dashboards и production control в одном изменении.

# 31. Hardware-in-the-loop и simulator strategy

Разработка backend не должна зависеть от наличия физического PLC: Modbus/OPC UA/signal simulators входят в dev/test environment.

Для edge release используется небольшой HIL rack: reference RetrofitNode, RS485 simulator, pulse generator, analog source, Ethernet fault injection.

Golden signal traces из №27 воспроизводятся через simulator и сравниваются с expected evidence/state.

Physical HIL дополняет, но не заменяет unit/integration tests protocol adapters.

# 32. Эксплуатационная документация

Installation Guide с wiring diagrams и запретом вмешательства в safety circuits.

Commissioning Checklist.

Service/RMA Guide.

Firmware Update/Recovery Guide.

Network Ports and Firewall Matrix.

Device Certificate/Provisioning Runbook.

Supported Sensors/Adapters compatibility list.

Compliance dossier и BOM revision history для custom hardware.

# 33. Ключевые риски и анти-паттерны

| Анти-паттерн | Риск | Контрмера |
| --- | --- | --- |
| Hardware-first product | Разработка собственных плат до проверки бизнес-сценариев | Начинать COTS/manual, custom hardware только после validated economics. |
| PLC write creep | Сначала «только один бит», затем скрытый control system | Жёсткий read-only boundary; control plane separate project. |
| Universal gateway | Одна коробка пытается делать всё | SKU/profile separation and modular adapters. |
| Vendor-specific domain | Регистры/теги становятся бизнес-моделью | Normalization/evidence boundary. |
| No field service model | Устройство нельзя быстро заменить | QR/serial/rebind/spares/runbooks. |
| Internet-dependent edge | WAN outage ломает завод | Local Server + local broker + buffer. |
| Shared secrets | Один пароль/ключ на весь парк | Unique identity + rotation/revocation. |
| Sensor equals truth | Шумный сигнал автоматически меняет учёт | Evidence -> rules/human -> domain command. |

# 34. Definition of Done №31

hardware optional
+ Local Server autonomous
+ OT read-only by default
+ safety independent
+ unique device identity
+ secure provisioning
+ store-and-forward
+ deterministic replay
+ signal health + diagnostics
+ shadow commissioning
+ field replacement/rebind
+ signed staged updates
+ manual fallback
+ Modbus/OPC UA adapters
+ retrofit old equipment
+ HIL/simulator tests
+ acceptance registry passes

Главный результат №31: платформа может начать работать вообще без аппаратного слоя, затем подключить COTS gateway, затем внешние датчики/RetrofitNode и далее PLC/OPC UA — без миграции business domain и без превращения edge-устройства в скрытый источник истины.

# 35. Источники и reference specifications

OPC Foundation — OPC Unified Architecture, Part 1: Overview and Concepts; secure, platform-independent industrial interoperability.

OASIS — MQTT Version 5.0, OASIS Standard, 07 March 2019.

Modbus Organization — Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 and current implementation guides.

IEC 62443 series — Security for industrial automation and control systems; including current IEC PAS guidance for IACS/IIoT.

LoRa Alliance — LoRaWAN specifications and regional parameter packages; current deployment must use applicable regional profile.

Росстандарт — ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», статус «действует».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» — применимость определяется конкретной конструкцией/назначением/диапазоном питания.